| 序号 | 设备 名称 | 型号规格 | 数量 | 不含税上限价 | 交货地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | - 快启型静音箱式柴油发电机组，机组常用功率≥90(KW)，备用功率≥99(KW)，额定输出电压400/230（V），额定频率50（Hz）。 - 成套机组采用静音箱式结构，消音器内置，箱外1m处噪音75分贝以下，箱体喷塑，防晒、防雨、防腐、防锈；板材使用镀锌板，自带油箱、厚度≥2mm；底座选用高强度钢材，厚度≥8mm。箱体设计有整机平衡吊点。 - 发电机为全铜无刷 - 因长期使用，要求柴油发动机配置玉柴、上柴、康明斯或者国际品牌。柴油发动机额定功率≥106KW，国三排放标准。 - 成套设备含运费、卸货就位、安装、接地、自启动屏、发电机连接自启动屏的电线电缆等。控制系统具有自动、手动、停机三种控制方式；可对运行状态进行实时监测及保护；具有优先级的紧急停机按钮；具有蓄电池浮充功能，能保证机组处于良好的状态；支持机组在线控制、支持机组位置实时定位，可通过网页端或手机APP实现机组参数远程监测；可无源自启动。 | 2台 | 70917 元/台 | 湖南省衡永高速泉湖停车区、祁阳停车区 |
| 2 | 柴油发电机组 | - 快启型静音柴油发电机组，机组常用功率≥200(KW)，备用功率≥220(KW)，额定输出电压400/230（V），额定频率50（Hz）。 - 配置柴油储罐，密封型，容积≥800L，通往室外的管道SC50配带阻火圈的呼吸阀、带手动及紧急自动阀门的输油管。 - 发电机为全铜无刷 - 因长期使用，要求柴油发动机配置玉柴、上柴、康明斯或者国际品牌。柴油发动机额定功率≥230KW，国三排放标准。 - 成套设备含运费、卸货就位、安装、接地、自启动屏、发电机连接自启动屏的电线电缆、排风套及降噪排烟等。控制系统具有自动、手动、停机三种控制方式；可对运行状态进行实时监测及保护；具有优先级的紧急停机按钮；具有蓄电池浮充功能，能保证机组处于良好的状态；支持机组在线控制、支持机组位置实时定位，可通过网页端或手机APP实现机组参数远程监测；可无源自启动。 | 1台 | 121376元/台 | 湖南省衡永高速雨母山收费站交警基地 |
| 3 | 柴油发电机组 | - 快启型静音箱式柴油发电机组，机组常用功率≥200(KW)，备用功率≥220(KW)，额定输出电压400/230（V），额定频率50（Hz）。 - 成套机组采用静音箱式结构，消音器内置，箱外1m处噪音75分贝以下，容积≥800L箱体喷塑，防晒、防雨、防腐、防锈；板材使用镀锌板，厚度≥2mm；底座选用高强度钢材，厚度≥8mm。箱体设计有整机平衡吊点。 - 发电机为全铜无刷 - 因长期使用，要求柴油发动机配置玉柴、上柴、康明斯或者国际品牌。柴油发动机额定功率≥230KW，国三排放标准。 - 成套设备含含运费、卸货就位、安装、接地、自启动屏、发电机连接自启动屏的电线电缆等。控制系统具有自动、手动、停机三种控制方式；可对运行状态进行实时监测及保护；具有优先级的紧急停机按钮；具有蓄电池浮充功能，能保证机组处于良好的状态；支持机组在线控制、支持机组位置实时定位，可通过网页端或手机APP实现机组参数远程监测；可无源自启动。 | 4台 | 132385元/台 | 湖南省衡永高速谭子山收费站、灵官收费站、黄阳司收费站、牛角坝收费站 |
| 4 | 柴油发电机组 | - 快启型静音柴油发电机组，机组常用功率≥300(KW)，备用功率≥330(KW)，额定输出电压400/230（V），额定频率50（Hz）。 - 配置柴油储罐，密封型，容积≥800L，通往室外的管道SC50配带阻火圈的呼吸阀、带手动及紧急自动阀门的输油管。 - 发电机为全铜无刷 - 因长期使用，要求柴油发动机配置玉柴、上柴、康明斯或者国际品牌。柴油发动机额定功率≥340KW，国三排放标准。 - 成套设备含运费、卸货就位、安装、接地、自启动屏、发电机连接自启动屏的电线电缆、排风套及降噪排烟等。控制系统具有自动、手动、停机三种控制方式；可对运行状态进行实时监测及保护；具有优先级的紧急停机按钮；具有蓄电池浮充功能，能保证机组处于良好的状态；支持机组在线控制、支持机组位置实时定位，可通过网页端或手机APP实现机组参数远程监测；可无源自启动。 | 3台 | 151835 元/台 | 湖南省衡永高速雨母山收费站、祁东收费站、祁阳收费站 |
| 5 | 柴油发电机组 | - 快启型静音柴油发电机组，机组常用功率≥400(KW)，备用功率≥440(KW)，额定输出电压400/230（V），额定频率50（Hz）。 - 配置柴油储罐，密封型，容积≥800L，通往室外的管道SC50配带阻火圈的呼吸阀、带手动及紧急自动阀门的输油管。 - 发电机为全铜无刷 - 因长期使用，要求柴油发动机配置玉柴、上柴、康明斯或者国际品牌。柴油发动机额定功率≥450KW，国三排放标准。 - 成套设备含含运费、卸货就位、安装、接地、自启动屏、发电机连接自启动屏的电线电缆、排风套及降噪排烟等。控制系统具有自动、手动、停机三种控制方式；可对运行状态进行实时监测及保护；具有优先级的紧急停机按钮；具有蓄电池浮充功能，能保证机组处于良好的状态；支持机组在线控制、支持机组位置实时定位，可通过网页端或手机APP实现机组参数远程监测；可无源自启动。 | 5台 | 188348 元/台 | 湖南省衡永高速州市服务区2台、祁东收费站2台、（永州管理中心1台） |
| 6 | 柴油发电机组 | - 快启型静音柴油发电机组，机组常用功率≥30(KW)，自带油箱，额定输出电压400/230（V），额定频率50（Hz）。 - 发电机为全铜无刷 - 因长期使用，要求柴油发动机配置玉柴、上柴、康明斯或者国际品牌。柴油发动机额定功率≥36KW，国三排放标准。 - 成套设备含含运费、卸货就位、安装、接地、自启动屏、发电机连接自启动屏的电线电缆、排风套及降噪排烟等。控制系统具有自动、手动、停机三种控制方式；可对运行状态进行实时监测及保护；具有优先级的紧急停机按钮；具有蓄电池浮充功能，能保证机组处于良好的状态；支持机组在线控制、支持机组位置实时定位，可通过网页端或手机APP实现机组参数远程监测；可无源自启动。 | 4台 | 45575 元/台 | 湖南省衡永高速州市服务区加油站2台，祁东服务区加油站2台 |